| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Έργο: | Επείγουσες εργασίες |
| --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ |  | ενίσχυσης & βελτίωσης |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ |  | αντλιοστασίων |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  | πεδιάδας Άρτας |
| Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, | Χρηματοδότηση: | ΝΠΔΔ |
| Εξοπλισμού, Ηλεκτροφωτισμού και | Προϋπολογισμός: | 124.000,00 € |
| Έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας |  |  |

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται οι εξής εργασίες:

Α. Αρδευτικό αντλιοστάσιο Γλυκορίζου:

Προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) νέου αντλητικού συγκροτήματος, του καταθλιπτικού αγωγού και του ηλεκτρικού πίνακα τροφοδοσίας αυτού. Το αντλητικό συγκρότημα θα τοποθετηθεί εντός του θαλάμου αναρρόφησης, δίπλα σε υφιστάμενο αντλητικό συγκρότημα, στην προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή απόσταση.

Β. Αρδευτικό αντλιοστάσιο Κομμένου:

Προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) νέου αντλητικού συγκροτήματος. Το αντλητικό συγκρότημα θα τοποθετηθεί εντός του θαλάμου αναρρόφησης, στη θέση παλαιού αντλητικού συγκροτήματος που έχει αφαιρεθεί λόγω βλάβης και δίπλα σε υφιστάμενο παλαιό αντλητικό συγκρότημα.

Α. Αρδευτικό αντλιοστάσιο Γλυκορίζου

Αντλία

Θα είναι κατακόρυφου άξονα, εμβαπτιζόμενου τύπου, υδρολίπαντη, κατάλληλη για άντληση ελαφρώς ακάθαρτου νερού από κανάλι, ποτάμι ή λίμνη.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Παροχή: 700 m3/h

- Μανομετρικό στην ανωτέρω παροχή: 9,5 mΣΥ (±5%)

- Βαθμός απόδοσης στην ανωτέρω παροχή: ≥ 80%

- Ταχύτητα περιστροφής: < 1.000 rpm

- Απαιτούμενο καθαρό θετικό ύψος αναρρόφησης στην ανωτέρω παροχή (NPSHr): < 5 m

- Βαθμός ζυγοστάθμισης πτερωτής: G = 6,3 mm/s κατά ISO 1940-1

- Φίλτρο αναρρόφησης: Ναι

- Υλικό άξονα και κόμπλερ: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI431 ή ανώτερος

- Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό: Ναι.

Ηλεκτροκινητήρας αντλίας

- Θα είναι κατακόρυφου τύπου (έδραση V1), τριφασικός, ασύγχρονος, βραχυκυκλωμένου δρομέα, κατάλληλος για τροφοδοσία από inverter και θα καλύπτει τις εξής διεθνείς προδιαγραφές: IEC 34-1 (γενικές απαιτήσεις για περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές), ΙΕC 72 (διαστάσεις ηλεκτροκινητήρων), IEC 34-7 (έδραση ηλεκτροκινητήρων), IEC 34-5 (προστασία ηλεκτροκινητήρων), IEC 34-9 (όρια στάθμης ακουστικού θορύβου).

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ισχύς: ≥ μέγιστη ισχύς αντλίας x 1,2

- Τάση λειτουργίας: 400 ± 5% V, 50 Hz

- Ταχύτητα περιστροφής: < 1.000 rpm

- Βαθμός απόδοσης: ≥ 92%

- Συντελεστής ισχύος: ≥ 0,8

- Κλάση απόδοσης: IE3

- Κλάση μόνωσης: F

- Βαθμός προστασίας: IP55

- Θερμική προστασία τυλιγμάτων: PTC

- Ψύξη: αερόψυκτος με ανεμιστήρα.

Ηλεκτρικός πίνακας

Θα είναι μεταλλικός, επίτοιχος, βαθμού προστασίας IP54. Εντός αυτού θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα εξής:

- Αυτόματος διακόπτης ισχύος 3x80A. Ενδεικτικός τύπος: ABB XT1B 160 TMD 80-800 3p F F.

- Ενδεικτικές λυχνίες παρουσίας τάσης, λειτουργίας & βλάβης αντλ. συγκροτήματος.

- Πολυόργανο ένδειξης τάσης, έντασης, συχνότητας ρεύματος. Ενδεικτικός τύπος: Selec VAF36A-230.

- Απαγωγός υπερτάσεων τύπου T2-T3. Ενδεικτικός τύπος: ABB OVR T2,T3 275V, 40kA.

- Επιτηρητής τάσης για απώλεια, ασυμμετρία και διαδοχή φάσεων, υπέρταση και υπόταση, με δυνατότητα ρύθμισης των τιμών υπέρτασης, υπότασης, ασυμμετρίας, χρόνου επαναφοράς. Ενδεικτικός τύπος: ABB CM-MPS.41.

- Διακόπτης διαφυγής έντασης 30 mA για τις καταναλώσεις 230V.

- Διακοπτικό υλικό για τις διάφορες καταναλώσεις.

- Inverter για την τροφοδοσία του αντλ. συγκροτήματος, αντίστοιχης ισχύος. Ενδεικτικός τύπος: Delta VFD300CP43B-21.

- Επιλογικός διακόπτης 1-0-2 για την επιλογή χειροκίνητης - αυτόματης λειτουργίας του αντλ. συγκροτήματος.

- Κομβίο με λυχνία reset για επαναφορά του συστήματος μετά από βλάβη.

- Κύκλωμα αυτοματισμού για τη λειτουργία του αντλ. συγκροτήματος μέσω ηλεκτροδίων στάθμης.

- Κύκλωμα αυτοματισμού προστασίας του αντλ. συγκροτήματος από ξηρά λειτουργία μέσω διακόπτη ροής.

- Ωρομετρητής ωρών λειτουργίας του αντλ. συγκροτήματος.

- Εξαεριστήρας πίνακα ελεγχόμενος από θερμοστάτη.

Πριν από την προμήθεια του ηλεκτρικού πίνακα, ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει στην επιβλέπουσα υπηρεσία το ηλεκτρολογικό διάγραμμα για έγκριση.

Καλώδια

- Τα καλώδια τροφοδοσίας του ηλεκτρικού πίνακα και του αντλητικού συγκροτήματος θα είναι τύπου J1VV-U/R/S, διατομής 25 mm2.

- Τα καλώδια σύνδεσης των ηλεκτροδίων στάθμης και του διακόπτη ροής θα είναι τύπου LiYCY, διατομής 1 mm2. Η θωράκιση του καλωδίου θα πρέπει να γειωθεί στον πίνακα.

- Όλα τα καλώδια θα τοποθετηθούν σε πλαστικούς σωλήνες κατάλληλης διατομής.

Βαλβίδα αντεπιστροφής

Στην έξοδο της καμπύλης κατάθλιψης του αντλ. συγκροτήματος, θα τοποθετηθεί βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρή, φλαντζωτή, με δίσκο, διατομής Φ300 mm, πίεσης PN10 atm. Η βαφή θα είναι εποξειδική, ηλεκτροστατική, πάχους 250 μm, εσωτερικά και εξωτερικά. Ο δίσκος θα είναι από χάλυβα και θα διαθέτει ελαστική επένδυση EPDM. Άξονας, βίδες και ροδέλες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Θα κατατεθούν πιστοποιητικά αντιδιαβρωτικής προστασίας & υδραυλικών δοκιμών EN10204.

Καταθλιπτικός αγωγός

Ο καταθλιπτικός αγωγός θα είναι από χαλυβδοσωλήνα γαλβανισμένο εν θερμώ, εσωτ. διαμέτρου Φ300mm, πίεσης PN10 atm. Θα κατατεθεί πιστοποιητικό γαλβανίσματος του αγωγού.

Εκκένωση καταθλιπτικού αγωγού

Για την εκκένωσή του καταθλιπτικού αγωγού, μετά από τη βαλβίδα αντεπιστροφής θα συνδεθεί γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας διατομής Φ80 mm και χυτοσιδηρή, φλαντζωτή, σφαιρική δικλείδα, διατομής DN80 mm, πίεσης PN10 atm, με σφαίρα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304.

Μεταλλικές κατασκευές

Για την στήριξη του αντλητικού συγκροτήματος θα κατασκευαστεί βάση από σιδηροδοκούς κατάλληλης διατομής. Στο υπάρχον μεταλλικό πλαίσιο θα προστεθούν ενισχύσεις όπου κριθεί απαραίτητο. Για την προσβασιμότητα του αντλ. συγκροτήματος, θα κατασκευαστεί δάπεδο από μπακλαβαδωτή λαμαρίνα και θα τοποθετηθούν προστατευτικά κάγκελα από γαλβανισμένο χαλυβδοσωλήνα. Για την προστασία των δύο αντλ. συγκροτημάτων (υφιστάμενου και νέου) από τις καιρικές συνθήκες, θα κατασκευαστεί στέγαστρο από γαλβανισμένη λαμαρίνα κατάλληλων διαστάσεων. Στα μη γαλβανισμένα μεταλλικά τμήματα θα εφαρμοστεί η απαιτούμενη αντιδιαβρωτική προστασία, όπως περιγράφεται στα σχετικά άρθρα του τιμολογίου.

Β. Αρδευτικό αντλιοστάσιο Κομμένου

Αντλία

Θα είναι κατακόρυφου άξονα, εμβαπτιζόμενου τύπου, υδρολίπαντη, κατάλληλη για άντληση ελαφρώς ακάθαρτου νερού από κανάλι, ποτάμι ή λίμνη.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Παροχή: 500 m3/h

- Μανομετρικό στην ανωτέρω παροχή: 10 mΣΥ (±5%)

- Βαθμός απόδοσης στην ανωτέρω παροχή: ≥ 75%

- Ταχύτητα περιστροφής: < 1.500 rpm

- Απαιτούμενο καθαρό θετικό ύψος αναρρόφησης στην ανωτέρω παροχή (NPSHr): < 8 m

- Βαθμός ζυγοστάθμισης πτερωτής: G = 6,3 mm/s κατά ISO 1940

- Φίλτρο αναρρόφησης: Ναι

- Υλικό άξονα και κόμπλερ: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI431

- Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό: Ναι.

Ηλεκτροκινητήρας αντλίας

- Θα είναι κατακόρυφου τύπου (έδραση V1), τριφασικός, ασύγχρονος, βραχυκυκλωμένου δρομέα, και θα καλύπτει τις εξής διεθνείς προδιαγραφές: IEC 34-1 (γενικές απαιτήσεις για περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές), ΙΕC 72 (διαστάσεις ηλεκτροκινητήρων), IEC 34-7 (έδραση ηλεκτροκινητήρων), IEC 34-5 (προστασία ηλεκτροκινητήρων), IEC 34-9 (όρια στάθμης ακουστικού θορύβου).

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ισχύς: ≥ μέγιστη ισχύς αντλίας x 1,2

- Τάση λειτουργίας: 400 ± 5% V, 50 Hz

- Ταχύτητα περιστροφής: < 1.500 rpm

- Βαθμός απόδοσης: ≥ 92%

- Συντελεστής ισχύος: ≥ 0,8

- Κλάση απόδοσης: IE3

- Κλάση μόνωσης: F

- Βαθμός προστασίας: IP55

- Θερμική προστασία τυλιγμάτων: PTC

- Ψύξη: αερόψυκτος με ανεμιστήρα.

Καλώδια

- Τα καλώδια τροφοδοσίας του αντλ. συγκροτήματος θα είναι τύπου J1VV-U/R/S, διατομής 16 mm2.

- Το καλώδιο σύνδεσης των ηλεκτροδίων στάθμης θα είναι τύπου LiYCY, διατομής 1 mm2. Η θωράκιση του καλωδίου θα πρέπει να γειωθεί στον πίνακα.

- Όλα τα καλώδια θα τοποθετηθούν σε πλαστικούς σωλήνες κατάλληλης διατομής.

Μεταλλικές κατασκευές

Για την στήριξη του αντλητικού συγκροτήματος θα κατασκευαστεί βάση από σιδηροδοκούς κατάλληλης διατομής, με την απαιτούμενη αντιδιαβρωτική προστασία, όπως περιγράφεται στα σχετικά άρθρα του τιμολογίου.

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Πριν από κάθε παραγγελία υλικού, ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει στην επιβλέπουσα υπηρεσία για έγκριση, εκτός των δικαιολογητικών που έχουν αναφερθεί ανωτέρω, και τα παρακάτω:

- Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών, στα οποία θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

- Δηλώσεις συμμόρφωσης CE των προσφερόμενων ειδών.

- Πιστοποιητικά ISO 9001 των προμηθευτών.

Με την παράδοση του έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει στην επιβλέπουσα υπηρεσία:

- Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης αντλητικού συγκροτήματος στην Ελληνική γλώσσα.

- Σχέδια αποσυναρμολόγησης (exploded drawings) με λίστα ανταλλακτικών του αντλητικού συγκροτήματος.

|  | Ελέγχθηκε | Θεωρήθηκε |
| --- | --- | --- |
| Άρτα, 15/04/2026 | Άρτα, 15/04/2026 | Άρτα, 15/04/2026 |
| Ο Συντάξας | Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος | Η Αν. Προϊσταμένη ΔΤΕ |
| Κωνσταντίνος Νάκος | Κωνσταντίνος Νάκος | Αλεξία Παππά |
| Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ | Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ | Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ |